# Чек-лист осмотра места монтажа ИБП

Распознано вручную по скану чек лист.jpg. Исходник: C:/Users/serge/Nextcloud2/Компания/База знаний/Инструкции/чек лист.jpg. Рукописная строка внизу листа: дата похожа на 17.07.2026; подпись/ФИО распознаны неуверенно.

## Изначально

- Разместить термометр в предполагаемом месте установки аккумуляторов.

- Фото щита «на столбе», открытого.

## В помещении

- Фото основного щита, не снимая защитную крышку.

- Фото списка потребителей, если прилагается к щиту.

## Открыть защитную крышку щита

- Фото открытого щита полностью.

- Фото щита и номиналы каждого ряда со всех сторон (много фото).

- Проверить колодки заземления и нулевого провода.

- Измерить напряжение на каждой фазе и записать в лист осмотра.

- Проверить соответствие автоматов и потребителей.

- Проверить мощность погружного насоса (или другого оборудования, для которого нет данных).

- Фото шильдиков и кол-во циркуляционных насосов и др. оборудования при необходимости.

- Проверить итоговую мощность всех потребителей в резерве.

- Уточнить, есть ли трехфазные потребители.

- Проверить наличие мастер выключателя, проверить, какие потребители он обеспечивает, доп. фото.

- Фото показаний термометра после 40 минут его нахождения в помещении, записать эти показания.

## Размеры и фото помещения(ий)

- Записать размеры помещения (или помещений), где будут проходить работы.

- Фото расположения щита и места установки ИБП.

- Фото помещения по кругу.

## Дополнительно обязательно проверить

- Проверить, нет ли газового отсекателя для газового котла.

- Проверить, нет ли радиатора отопления в месте установки ИБП.

- Уточнить «пирог» стены.

- Записать толщину стены, если будут проходы через стену.

## В заключении

- Анкета-бланк осмотра, подписать.

- Отдать визитку.

- Проверить все действия по чек-листу, заполнить его.

## В машине

- Скриншот координат объекта.

- Скопировать координаты объекта с именем анкеты в заметки или мессенджер.

- Фото заполненного подписанного Анкеты-бланка осмотра.

- Фото собственных записей.

- Фото данного чек-листа.

## ФИО заказчика или наименование организации

## Важно

Перед работой токовыми клещами в щите обязательно нужно обесточить вводной автомат.

Дополнительно. Если присутствуют дополнительные щиты, то для них провести подобную процедуру.

Использовать копии данного чек-листа.