Шаблон отчета по монтажу:

Текст ниже копируется тем кто заполняет и заполняется по пунктам. Если для какого-то пункт не надо заполнять (оборудования нет или т.д.), то пишется слово «нет»

1. Установлена система:

2. Установлено доп.оборудование (стабилизаторы, защитные панели на стеллаж, GSM розетка, розетка, АТОМ, байпас, реле и т.д.)

3. Настройки:

Постоянная/Максимальная нагрузка -

Напряжение внешней сети -

Температура в месте установки системы -

4. В группе резерва установлены автоматы –

5. Кабель-трасса.

5.1. Проложена кабель-трасса, в коробе/гофре(метров), с проходом(если есть, то указать количество).

5.2. Проложена отдельная кабель-трасса, в коробе/гофре с проходом(если есть, то указать количество), метров для еще одного щита, холодильника, насоса, розетки и т.д. Подключена к резервной группе/вне резервной группы, к автомату в щите, к клеммникам в байпасном щите и т.д.

6. Особенности.

6.1 Превышение мощности инвертора, стабилизатора.

6.2 Использование системы в ручном режиме.

6.3 Аномальное напряжение в сети(меньше 185В и  больше 245В).

6.4 Аномальная температура в месте установки(меньше -8С и больше +26С).

6.5 Малая ёмкость АКБ(когда необходимы аккумуляторы большей емкости, или нужна еще одна группа).

6.6 При монтаже оказался неисправен инвертор, балансир и другое

оборудование(указать подробности).

ПРИМЕР 1:

1. Установлена система

Пример: Установлена Бесперебойная система контроль 5/400

2. Установлен/ы стабилизатор/ы, защитные панели на стеллаж, GSM розетка, розетка, АТОМ, байпас, реле и т.д.

Пример: Установлен стабилизатор Штиль IS7000, защитные панели на стеллаж(с левой стороны с пенофолом),GSM розетка, байпас для генератора в щит клиента, розетка для подключения холодильника.

3. На инверторе, или нескольких установлен ток заряда, режим UPS и иные настройки. Замер тока заряда составил...

Максимальная нагрузка...

Напряжение внешней сети...

Температура в месте установки системы...

Пример: На инверторе установлен ток заряда 20А, замер тока составил составил

15А. Максимальная нагрузка составила 5,2 кВт.

Напряжение внешней сети 234В.

Температура в месте установки 24С.

4. В группе резерва установлены автоматы  N.....

Также подключена 1 фаза трехполюсного автомата, отвечающего за дом, 1/2 этаж, гараж, котельную, баню и т.д.

Щит дома, гаража, 1/2 этажа, котельной, бани и т.д. подключены автоматы N....

По просьбе клиента добавлены автоматы в группу резерва и т.д.

Пример: В группе резерва установлены автоматы:

Щит гаража №6,8,9, первая фаза автомата №2 щит(щит дома), Третья фаза автомата №3(щит котельной).

Щит дома № 3,4,5,6,7,10,12,16.

Щит котельной подключены все автоматы к одной резервной фазе(трехфазных потребителей нет).

5. Кабель-трасса.

5.1. Проложена кабель-трасса, в коробе/гофре(метров), с проходом(если есть, то указать количество).

Пример: Проложена кабель-трасса в коробе 8 метров, с проходом двух стен.

5.2. Проложена отдельная кабель-трасса, в коробе/гофре с проходом(если есть, то указать количество), метров для еще одного щита, холодильника, насоса, розетки и т.д. Подключена к резервной группе/вне резевной группы, к автомату в щите, к клеммникам в байпасном щите и т.д.

Пример: Проложена отдельная кабель-трасса в гофре 3х2.5, 4 метра для розетки холодильника. Подключена к автомату №16 в щите дома.

6. Особенности.

6.1 Превышение мощности инвертора, стабилизатора.

Пример:

Максимальная нагрузка составила 5,2кВт.

6.2 Использование системы в ручном режиме.

Пример:

Система будет использоваться в ручном режиме, клиент подписал соотствующую расписку.

6.3 Аномальное напряжение в сети(меньше 185В и  больше 245В).

Пример:

Напряжение в сети 180В.

6.4 Аномальная температура в месте установки(меньше -8С и больше +26С).

Пример:

Температура в месте установки -10С.

6.5 Малая ёмкость АКБ(когда необходимы аккумуляторы большей емкости, или нужна еще одна группа).

Пример:

Постоянная нагрузка на инверторе 4кВт.,

АКБ 100 Ач. быстро разряжаются.

6.6 При монтаже оказался неисправен инвертор, балансир и другое

оборудование(указать подробности).

Пример:

В процессе монтажа вышел из строя балансир(при включении), заменен на новый из набора ЗИП.

ПРИМЕР 2:

1. Установлена Бесперебойная система контроль 5/400.

2. Установлен стабилизатор Штиль IS7000, защитные панели на стеллаж(с левой стороны с пенофолом),GSM розетка, байпас для генератора в щит клиента, розетка для подключения холодильника.

3. На инверторе установлен ток заряда 20А, замер тока составил составил 15А. Максимальная нагрузка составила 5,2 кВт.

Напряжение внешней сети 234В.

Температура в месте установки 24C.

4. В группе резерва установлены автоматы:

Щит гаража №6,8,9, первая фаза автомата №2 щит(щит дома), Третья фаза автомата

№3(щит котельной).

Щит дома № 3,4,5,6,7,10,12,16.

Щит котельной подключены все автоматы к одной резервной фазе(трехфазных потребителей нет).

5. Проложена кабель-трасса в коробе 8 метров, с проходом двух стен.

Проложена отдельная кабель-трасса в гофре 3х2.5, 4 метра для розетки холодильника. Подключена к автомату №16 в щите дома.

6.Система будет использоваться в ручном режиме, клиент подписал соответствующую расписку.