Работа на объекте в паре

Стандартный монтаж:

| Монтажник электрик 1й-2й разряд «Первый номер» | Стажёр (первые несколько выездов) |
| --- | --- |
| Разгрузка оборудования и инструмента |  |
| Получение доплаты за оборудование. Осмотр места монтажа. Внесение изменений ( по необходимости), согласование с клиентом. | Наблюдает за работой первого номера. |
| Вешает инвертор и байпасный щит. | Собирает стеллаж. |
| Устанавливают АКБ на стеллаж (150 и200 АЧ всегда вместе) 100АЧ в первый раз далее по ситуации. |  |
| Проводит трассу инвертор-щит, но это может сделать стажёр (решается на месте). -Выводит начало трассы к основному щиту заказчика. - делает проход в щит клиента. | Самостоятельно собирает группу АКБ Подготавливает провода, а именно: - изготавливает провода балансира - собирает защиту по постоянному току - прокладывает трассу к щиту клиента (при наличии) |
| Изучает щит заказчика для итоговой переборки. Предварительно проверяет резервную группу с клиентом. По необходимости осуществляется помощь стажеру. | !! При этом концы, которые подключаются к инвертору должны быть заизолированы. !! Стажёр ни при каких условиях не подключает основные провода по постоянному току. |
| Вместе со стажёром первый номер: - Первые несколько раз подключает провода балансира. - Проверяет верно ли собрана группа АКБ. - Учит самостоятельно проверять верно ли собрана группа АКБ и подключены провода балансира. - В дальнейшем только контроль работы стажёра на этом этапе. |  |
| . Подключает группу АКБ к инвертору | Наблюдает за работой первого номера |
| Подключает балансир | Наблюдает за работой первого номера. |
| По необходимости осуществляется помощь второму номеру. | Проводит кабель-трассу |
| Перебирает щит. | наблюдает за работой первого номера. |
| Настройка инвертора Настройка инвертора ,фотографирование результатов и видео запись для отчета. | Наблюдает за работой первого номера. |
| Сдача оборудования клиенту: - Имитация отключения электричества. - Проверка с клиентом, что всё заявленное им электрооборудование находится в резервной группе. - Консультация, как работать с байпасным щитом. -Уборка помещения, сбор инструмента и т.д. -Приём оплаты и подпись документов. -Написание отчета. |  |

Если не позволяет место на объекте, то порядок действий может быть изменён на усмотрение первого номера.

1й разряд / Монтажник электрик

| Монтажник электрик 1й разряд «Первый номер» | Монтажник электрик «Второй номер» |
| --- | --- |
| Разгрузка оборудования и инструмента |  |
| Получение доплаты за оборудование. | -наблюдает за работой первого номера. |
| Осмотр места монтажа. Внесение изменений (по необходимости), согласование с клиентом. |  |
| -Вешает инвертор и байпасный щит. | -Собирает стеллаж. |
| Устанавливают АКБ на стеллаж (150 и 200 АЧ всегда вместе, в остальном по ситуации) |  |
| Проводит трассу инвертор-щит. -Делает проход в щит клиента. -Выводит начало трассы от основного щита заказчика к байпасному щиту. | -Самостоятельно собирает группу АКБ Подготавливает провода, а именно: - изготавливает провода балансира - собирает защиту по постоянному току |
| *в зависимости от навыков второго номера действия могут меняться. *если трасса большая делают ее совместно. Укладывают кабель, закрывают короб. |  |
| -Изучает щит заказчика, подготавливается к переборке. -Предварительно проверяет резервную группу с клиентом. -контролирует работу второго номера | -Подключает провода балансира, проверяет корректность подключения. -Подключает основные провода по постоянному току к инвертору. -протягивает клеммные болты на АКБ. -Подключает балансир. -Устанавливает защитные панели. -прокладывает трассу к щиту клиента (при наличии) |
| Перебирает щит | наблюдает за работой первого номера, помогает. |
| Настройка инвертора , фотографирование результатов и видео запись для отчета. *выполняется по договоренности первым или вторым номером. |  |
| Сдача оборудования клиенту: - Проверка с клиентом, что всё заявленное им электрооборудование находится в резервной группе. - Имитация отключения электричества - Консультация, как работать с байпасным щитом. -Уборка помещения, сбор инструмента и т.д. -Приём оплаты и подпись документов. -Написание отчета. |  |

(редкий случай) 2й и 1й разряды могут вместе оказаться только на не стандартном монтаже.

*Сотрудник со 2м разрядом ответственный за выполнение работ на выезде и решение вопросов с клиентом.

*все работы выполняются по договоренности, первым или вторым номером.

| Монтажник электрик 2й разряд «Первый номер» | Монтажник электрик 1й разряд «Второй номер» |
| --- | --- |
| Разгрузка оборудования и инструмента |  |
| Получение доплаты за оборудование. |  |
| Осмотр места монтажа, изучение ТЗ и места подключения щита. Внесение изменений (по необходимости), согласование с клиентом. |  |
| *Основной процесс монтажа может выполняться совместно или самостоятельно (самораспределение на работы) в зависимости от сложности поставленных задач на монтаж. |  |
| -Вешает инвертор и байпасный щит. -Проводит трассу инвертор-щит. -Собирает стеллаж. -Устанавливают АКБ на стеллаж (150 и 200 АЧ всегда вместе, в остальном по ситуации) -Подготавливает провода, а именно: - изготавливает провода балансира - собирает защиту по постоянному току -Делает проход в щит клиента. - Монтирует трассу от основного щита заказчика к байпасному щиту. *если трасса большая могут делать ее совместно. -Укладывают кабель, закрывают короб. *выполняется по договоренности первым или вторым номером. |  |
| -Изучает щит заказчика, подготавливается к переборке. -Предварительно проверяет резервную группу с клиентом. -Самостоятельно собирает группу АКБ -Подключает провода балансира, проверяет корректность подключения. -Подключает основные провода по постоянному току к инвертору. -протягивает клеммные болты на АКБ. -Подключает балансир. -Перебирает щит -Устанавливает защитные панели. -Подготавливает документацию (гарантийки и т.п.). *выполняется по договоренности первым или вторым номером. |  |
| Настройка инвертора , фотографирование результатов и видео запись для отчета. *выполняется по договоренности первым или вторым номером. |  |
| Сдача оборудования клиенту: - Проверка с клиентом, что всё заявленное им электрооборудование находится в резервной группе. -настройка «умной розетки» -Имитация отключения электричества -Консультация, как работать с байпасным щитом -Приём оплаты и подпись документов. -Уборка помещения, сбор инструмента и т.д. |  |
| -Написание отчета. |  |