Методика установки УЗО на монтажах и сервисах.

В процессе монтажа ИБП бывают случаи, когда ИБП устанавливается между УЗО и автоматами резервной группы потребителей. При такой схеме, в случае образования тока утечки на резервной линии УЗО отработает, но подача напряжения на резервную линию продолжится уже от ИБП.

В случае наличия УЗО в щите заказчика необходимо:

1. Если имеется несколько УЗО, то распределить все резервные автоматы на одно, или несколько УЗО и подключить данные УЗО после ИБП.

2. Установить из набора ЗИП УЗО и выполнить его коммутацию в соответствии с п.1.

Устанавливаемое УЗО должно соответствовать по току срабатывания УЗО, от которого ранее были подключены автоматы группы резерва.

Варианты размещения дополнительного УЗО:

1. В щите заказчика.

2. В нашем байпасном щите. Для этого небходимо извлечь клеммы "выход фаза" и "выход ноль", раздвинуть остальные клеммы и установить УЗО.

3. Рядом с щитом заказчика установить двухмодульный щит из набора ЗИП с УЗО.

В случае необходимости установки дополнительного УЗО необходимо связаться в начальником монтажно-сервисной службы, или замещающим его сотрудником.