ЭЛК-Базовые знания

Состав ИБП:

Основные элементы, входящие в состав источника бесперебойного питания (ИБП)

- Инвертор

Это преобразователь.

Преобразует постоянный ток (DC) аккумуляторов в переменный (AC) для питания стандартных электропотребителей.

Все инверторы, используемые в наших системах, имеют зарядные устройства, то есть при необходимости подзаряжают аккумуляторы.

- Аккумуляторы (АКБ)

Обеспечивают запас энергии. Более подробное описание АКБ будет далее.

- Байпасный щит

Позволяет в ручном режиме переключать питание «От сети напрямую» или «Через ИБП». Более подробное описание байпасного щита будет далее.

- Балансир или балансиры

Осуществляет балансировку аккумуляторов. Продлевает срок службы аккумуляторов.

- Защита по постоянному току (DC защита)

Представляет собой предохранитель большого номинального тока. Устанавливается между инвертором и группой аккумуляторов.

- Стеллаж

Стеллаж для аккумуляторов.

- Защитные панели

Крепятся на стеллаж саморезами.

В стандартной комплектации не поставляются. Устанавливаются по желанию клиента.

- GSM-розетка

Для её работы требуется СИМ-карта. Клиент покупает СИМ-карту самостоятельно.

GSM-розетка необходима для информирования об отключении или включении внешней сети.

В стандартной комплектации не поставляется. Устанавливаются по желанию клиента.

Подробное описание каждого элемента системы

Инвертор

Инвертор может использоваться в качестве источника питания для любой бытовой и офисной техники, в том числе для приборов, оснащенных электрическим двигателем, например, вентиляторов, холодильников, кондиционеров, а также для осветительных приборов.

См. изображение ниже:

Аккумуляторная батарея (АКБ)

АКБ представляет собой устройство, способное хранить электрическую энергию и отдавать ее. Важными характеристиками АКБ являются:

1) Ёмкость — количество энергии, которое они могут хранить.

2) Напряжение.

3) Тип химических элементов и технология изготовления. Например, свинцово-кислотные АКБ разделяются на AGM, гелевые и наливные. Также существуют литиевые аккумуляторы, имеющие различный химический состав.

4) Цикличность — количество циклов зарядки-разрядки, которые они способны пройти.

5) Ток зарядки. Зависит от типа АКБ и его ёмкости.

6) Оптимальная температура работы. Зависит от типа АКБ.

Группа АКБ

Это несколько АКБ одного типа, емкости, напряжения и партии, соединенных последовательно.

Группа АКБ собирается для достижения определенного уровня емкости и напряжения, на котором работает инвертор.

Несколько групп последовательно подключенных АКБ можно подключить параллельно.

# Смотрите изображение ниже:

Байпасный щит

Простыми словами, байпас — это обход.

Байпас - это устройство в электрической цепи, которое используется для обхода определенных элементов цепи. В нашем случае ручной байпас применяется для обхода инвертора.

Байпасный щит помогает поддерживать непрерывность работы электропотребителей в случае проблем с ИБП.

Наглядный пример работы байпаса в цепи с ИБП:

| Оборудование введено в работу. Энергия передается в дом через ИБП. | Оборудование выведено из работы. Энергия напрямую передается в дом минуя ИБП. |
| --- | --- |

Байпасный щит используется только в особых случаях, например, для обслуживания ИБП или в форс-мажорных ситуациях, например, когда клиенту требуется переключиться на внешнюю сеть минуя ИБП, если у него есть подозрения на некорректную работу ИБП.

Для штатной работы ИБП в инверторе присутствует переходное реле, которое отвечает за то, чтобы ИПБ переключился на работу от АКБ в случае, когда пропадает внешняя сеть и обратно.

Балансир

Это устройство, предназначенное для выравнивания напряжения между АКБ в одной или нескольких группах.

Балансир имеет строго определенную схему подключения и делится на два типа, в зависимости от группы:

- на 24В

- на 48В

Пример схемы подключения балансиров представлен ниже:

| Схема подключения балансира на 24В: | Схема подключения балансира на 48В: |
| --- | --- |

Выравнивающая перемычка

Это перемычка, предназначенная для объединения нескольких групп АКБ в двух и более последовательных цепочках АКБ.

Служит для выравнивания напряжения на всех группах АКБ.

Используется с балансиром.

Пример 1. Выравнивающая перемычка между двумя группами АКБ в системе на 24В:

Пример 2. Выравнивающие перемычки между группами АКБ на 48В:

|  | Ни при каких условиях нельзя ошибиться при установке выравнивающих перемычек, так как при ошибке подключения может возникнуть возгорание изоляции перемычки. |
| --- | --- |

Защита по постоянному току (DC защита)

Это предохранитель от высокого тока (150А или 200А) в защитном пластиковом корпусе.

Устанавливается между инвертором и группой аккумуляторов.

Стеллаж

Стойка для установки АКБ.

Отличается от обычных стеллажей тем, что имеет усиленную конструкцию и выдерживает большую нагрузку.

Защитные панели

GSM-розетка

GSM-розетка работает при помощи SIM-карты.

Она получает команды по SMS, а также отправляет SMS о необходимых событиях. Но для розетки Телеметрика есть приложение, которое упрощает работу с SMS и

Клиент приобретает СИМ-карту самостоятельно.

GSM-розетка обычно подключается в розетку, которая не относится к резервной группе, т.е. не запитана от ИБП.

В нашем случае она требуется только для отправки SMS о том, что

- внешняя электросеть пропала (отключилось электричество)

- внешняя электросеть появилась

Важно! GSM-розетка информирует только о состоянии внешней сети, а не о работе ИБП.