Изготовление кабеля «Инвертор-щит»

| №П\П | Этапы обработки | Графическое изображение | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отрезать кусок кабеля 5Х4, длинной 2 метра: |  | Бокорез |
| 2. | Зачистить концы кабеля: -с одной стороны 100мм. -с другой стороны 200мм. |  | Нож для разделки кабеля |
| 2.1.Чтобы разделать конец кабеля: 1)Нужно надеть нож на кабель согласно размеру отреза указанному в п.2., провернуть несколько оборотов вокруг кабеля, чтобы прорезать внешнюю изоляцию. 2)Затем, не снимая нож с кабеля, потянуть его в сторону края кабеля, прорезая тем самым изоляцию вдоль кабеля.(Важно! Перед разделкой необходимо отрегулировать вылет лезвия, чтобы не повредить изоляцию жил.) 1) 2) |  |  |  |
| 3. | Зачистить концы жил: |  | Стрипер |
| 4. | Надеть и опресовать наконечники сечением 4мм на все зачищенные концы жил кабеля с обоих концов:. |  | Пресс-клещи |
| 4.1. Правильная опресовка наконечника: 1- из под «юбки» наконечника не торчит оголенная жила или её часть; 2- длинна зачищенного участка жилы соответствует длине втулки наконечника. |  |  |  |
| 5. | Отрезать кусок гофротрубы ф25 длинной 1,7 м.надеть на подготовленный кабель |  |  |
| 6. | Наклеить на край гофротрубы (там, где длина жил кабеля 100 мм.) наклейку с маркировкой кабеля. |  |  |

Изготовление перемычек для АКБ

Виды используемых перемычек:

- перемычка АКБ 0,1 м. ф25 черная. - перемычка АКБ 0,1 м ф35 красная. - перемычка АКБ 0,3 м. ф25 черная. - перемычка АКБ 0,7 м. ф25 черная. - перемычка АКБ 0,7 м. ф25 красная. - перемычка АКБ 1,4 м. ф35 красная Н/Н. - перемычка АКБ 1,4 м. ф35 черная Н/Ш. и другие…

| №П\П | Этапы обработки | Графическое изображение | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Нарезать куски кабеля, необходимого по заданию длинны и количества: |  |  |
| 2. | -Зачистить концы кабеля от изоляции необходимой длинны, не больше длинны втулки наконечника |  |  |
| 3. | -Надеть наконечник на зачищенные жилы. -Установить матрицы согласно диаметру втулки наконечника: ф25-> 25/16 ф35->35/25 -Опресовать наконечник. |  |  |
| 4. | -Отрезать ножницами кусок термоусадки длинной 60мм, надеть на опресованный наконечник и строительным феном равномерно прогреть отрезок термоусадки до полного обволакивания втулки наконечника |  |  |

Назначение матриц пресс-клещей (CTF) из набора инструмента монтажника.